国环评证乙字

第2501号

建设项目环境影响报告表

项  目  名  称  ：          淮安区苏嘴顺河风电场

建设单位（盖 章）：        淮安润农新能源有限公司

编制日期：2017年10月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制，本表一式四份，一律打印填写。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 淮安区苏嘴顺河风电场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 淮安润农新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吉兴 |  |  |  | 联系人 |  | 吉兴 |  |  |
| 通讯地址 | 淮安市淮安区南门大街62号院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15150663787 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 223200 |
| 建设地点 | 淮安市淮安区境内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 淮安市发展和改革委员会 |  | 项目代码 |  |  | 2017-320803-44-02-350352 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  | [D4415]风力发电 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 39400 |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 400（升压站绿化面积） |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 83918 |  | 其中环保投资（万元） |  |  | 280 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.33% |
| 评价经费 （万人民币） | 1.2 |  | 预计投 产日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料：本项目利用风能资源发电，根据宝应县气象站（该站位于东经118°39'，北纬43°32'，观测场拔海高度为6.5m。该站建于1956年，站址距本风电场中心直线距离约 40km）观测站1983年-2012年平面风速资料统计，多年风速为2.2m/s。 拟建风电场区域共有1座测风塔，建于2014年4月，塔高100m。经分析，风电场淮安区1号测风塔所代表的各高度完整年年平均风速中100m、90m、80m高度年平均风速分别为5.005m/s、4.789m/s、4.652m/s，根据剪切推算至轮毂高度140m平均风速为5.343m/s。参考风功率密度等级中风资源标准，本风电场风功率密度等级为1级标准，属于风能资源可利用区域。 经计算，场址区湍流强度确定为C类。风电场测风塔140m高度50年一遇10min平均最大风速为20.100m/s，极大风速为23.668m/s。按照IEC61400-1标准（第三版）规定，本风电场选用安全等级为IECIIIB类及以上风机。 主要设施：本项目主要设施有风力发电机组、箱式变电站、集电线路。具体规格见风电场工程特性表（表1-4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水（立方/年） |  | 273.75 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  | / |  |
| 电（万度/年） |  | / |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  | 其他 |  |  |  | / |  |
| 废水（工业废水、生活污水√）排水量及排放去向 本项目风电场升压站变压器正常工作时无废水产生，仅当变压器检修或发生突发事故时，产生含油废水，事故含油废水排入变压器正下方的事故油坑，后经事故油池收集后交由有资质的单位回收处理，不排放；运营期废水主要为升压站的员工生活污水，其排水量为219m3/a，经升压站内化粪池+一体化污水处理装置处理后用于站内绿化和道路洒水，不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 本项目风力发电机、输电线路等在运行时会产生电磁辐射，本次环评不包含电磁辐射部分，如需需要，建设单位需委托有资质单位编制电磁辐射报告报有审批权限部门审批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模： 一、项目由来 风力发电是风能利用的重要形式，风能是可再生、无污染、能量大、前景广的能源，大力发展风力发电负荷可持续发展的原则，是国家能源战略的重要体现，也是国家环境保护政策的要求。 为了充分开发利用淮安区的风力资源，淮安润农新能源有限公司拟投资83918万元，在淮安市淮安区境内，建设94.6MW发电项目，拟安装单机容量为2.2MW的风力发电机组43台。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，项目应进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“[C4415]风力发电”类项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第443号），项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业”中“91、其他能源发电”，项目总装机容量为96.4MW，但项目不涉及环境敏感区，属于其他风力发电（电热锅炉除外）项目，因此项目需编制环境影响报告表。 受淮安润农新能源有限公司委托，河南源通环保工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员到项目所在区域进行了环境状况的现场调查分析，筛选了项目的环境影响因素和评价因子。在此基础上，依据环境影响评价导则和相关技术规范，编制该项目环境影响报告表，呈报环境保护主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供依据。 二、项目基本情况 1、项目名称：淮安区苏嘴顺河风电场 2、建设单位：淮安润农新能源有限公司 3、项目性质：新建 4、行业类别：[D4415]风力发电 5、建设地点：淮安市淮安区境内，场址区中心地理坐标为：北纬33.609473°，东经119.267578°，建设项目地理位置图见附图一。 6、劳动制度及定员：项目升压站配备管理及运行维护人员15名，全年工作365天，两班制。 7、投产日期：2018年12月 三、项目规模及建设内容 1、风电场场址选址 本项目位于淮安市淮安区境内，场址区中心地理坐标为：北纬33.609473°，东经119.267578°。场区内有高速G2、省道S235和省道S237，场内有数条乡村道路纵横交错，对外交通十分便利。 2、工程建设规模 本项目建设容量为94.6MW，升压站、风电场部分一次性建成。本项目建设110kV升压站一座，升压站主变容量规划为1×100MVA，升压站以1回110kV线路送出。项目拟选用43台单机容量为2.2MW的WTG1风力发电机组，轮毂高度140m，总装机容积为94.6MW。 建设的主要内容包括：机电设备及安装工程、土建工程。其中：机电设备及安装工程主要为43台风力发电机组、塔架、箱式变电站及配套电气设置、一座110kV升压站。土建工程主要为设备基础、电缆、接地的敷设、建筑物以及场内外交通工程等。 项目产品方案见表1-1，工程基本组成见表1-2。 表1-1 项目产品方案表 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 淮安区苏嘴顺河风电场; 电能; 上网电量为21758万kWh/a; 年等效满发小时为2300h. 表1-2 工程基本组成表 工程类别; 单项工程; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 发电机组; 安装43台单机容量为2.2MW的WTG1风力发电机组，总装机容量为94.6MW，配套建设箱式变压器43台，箱式变压器容量为2500kVA; 新建工程. 升压站; 本项目新建一座110kV升压站，总占地面积为3000m2，站区内拟建综合楼一栋、配电装置室一栋、SVG楼一栋、水泵房一栋。站区东北侧设水泵房，主变油池旁边设置事故油池。站区东南侧设置一个出入口，大门宽度为10.0m; 新建工程. 辅助工程; 电气工程; 本工程本期拟安装43台风力发电机组，单机容量为2200kW，接入系统总容量为94.6MW。风力发电机组出口的接线方式采用一机一变单元接线，该接线方式具有运行灵活、可靠、投资少等优点。升压系统选用箱式变压器，箱变高压侧选用35kV。风机升压后35kV接入风电场升压站。35kV集电线路采用架空为主，地埋为辅的方案; 新建工程. 线路工程; 场内集电线路按四回分别从风机箱变送往场内110kV升压站，每回线路10-12台风机布置。集电线路以35kV架空线路为主，电缆为辅的原则设计。风机箱变至架空线之间采用35kV电缆上杆塔，架空线至升压站开关柜之间采用电缆连接。场内35kV集电线路架空线路总长度为41km，其中单回路长度为13km，双回路长度为14km。导线选用LGJ-300/40、LGJ-95/20两种导线，地线选用OPGW。. 通信工程; 风电场：根据电气一次集电线路路径和分组情况，将风电场43台风机和箱变分成4组，每组用1根24芯光缆将风机和箱变互连后接入升压站监控系统，实现对风电场风机和箱变的监控。光缆选用OPGW和非金属直埋型光缆，采用架空和埋管两种敷设方式，敷设路径与35kV集电线路相同。 升压站：系统通信采用光纤通信方式，随新建110kV送出线路架设一条24芯OPGW光缆，作为继保、通信通道，光缆中纤芯互为备用。系统通信设备主要包括光端机、数字PCM复用设备和综合配线架等。. 道路工程; 本工程场区内交通便道可根据需要布置。施工期场内交通主要为沟通主干道与现场的临时道路。 为满足施工运输要求，需对乡间道路进行改扩建，利用区域内原始场地地坪。风电场主路和支路在极限纵坡分别为14%和18%~20%（非重车下坡状况）。道路中心线转弯最小半径可取至25m。道路标准路基宽度5.5m，其中路面宽度4.0m，两侧路肩各0.75m（包含局部路段的排水沟宽度）。路面结构可采用15cm厚的山皮石，局部软弱路段，设置山皮石基层厚30~40cm进行处理。风电场场内道路总长约为65km。. 公用工程; 办公生活区; 升压站内建一座综合楼; 新建. 供水系统; 由市政供水管网供给，. 排水系统; 雨污分流，雨水采用地面、道路散排方式，生活污水经化粪池+一体化污水处理装置处理后用于升压站绿化用水和道路洒水. 供电系统; 施工期用地电源引自附近村庄高压电源，沿风电场进场道路引至施工区，运营期生产、生活用电直接取自本风电场. 消防系统; 在综合楼内及其他电气房配置手提式磷酸铵盐或手提式二氧化碳灭火器，在主变及接地变旁配备推车式灭火器和砂箱及消防铲，在变压器区域配置推车式干粉灭火器和消防砂箱，风力发电机组的机舱和塔筒内均配置灭火装置. 环保工程; 污水处理系统; 生活污水经化粪池+一体化水处理设备处理后用于升压站绿化和道路洒水; 新建. 事故油池; 升压站新建一座事故油池，事故油池的容积45m3. 绿化; 升压站绿化面积为400m2. （1）风电机组和箱式变压器 本项目安装43台单机容量为2.2MW的WTG1风力发电机组，总装机容量为94.6MW。接线方式采用一机一变的单元接线方式，风机和箱变间采用电缆连接。风机出口电压690V，经箱式变压器升压至35kV，风机升压后35kV接入风电场升压站。35kV集电线路采用架空为主，地埋为辅的方案。根据风机布置情况，43台风机箱变分为4组。风机轮毂高度140m，叶轮直径121m，本项目风电机组合箱式变压器主要技术参数见表1-3。 表1-3 风电机组主要技术参数一览表 序号; 风电机组; 型号; WTG1. 1; 型式; 双馈异步发电机. 2; 额定功率; 2200kW. 3; 额定电压; 690. 4; 功率因数; -0.95~0.95可调. 5; 数量; 43台. 6; 箱式变压器; 额定电压; 2500kVA. 7; 数量; 43台. 8; 接线方式; 一机一变单元接线方式. （2）升压站 根据《升压站总布置设计技术规程》（GL/T5056）以及本风电场气象、地形地质条件、配电要求，110kV升压站采用户外布置。 本工程配套建设一座110kV升压站。升压站作为风电场控制中心和运行管理人员办公基地，其位置选择要综合考虑风电场风电机组的布置、集电线路的接入、运行人员办公生活环境、交通条件等因素。升压站紧靠101县道，交通便利。站区原地面标高约10~12m，考虑到进站便利及防止内涝等因素，场地设计标高为12.50m。 站区内拟建综合楼一栋、配电装置室一栋、SVG楼一栋、水泵房一栋。站区东北侧设水泵房，主变油池旁边设置事故油池。站区东南侧设置一个出入口，大门宽度为10.0m。升压站总占地面积为3000m2。 3、风电场工程特性 本项目风电场工程特性详见表1-4。 表1-4 风电场工程特性表 名称; 单位（型号）; 数量; 备注. 风电场场址; 海拔高度; m; 8; 平均. 经度（东经）; /; 119.1793°~119.352°; /. 纬度（北纬）; /; 33.52136°~33.69835°; /. 年平均风速（轮毂高度）; m/s; 5.343; /. 盛行风向; /; 主导风向为SSE; /. 风电场主要设备; 风电场主要机电设备; 风力发电机组; 台数; 台; 43; /. 额定功率; kW; 2200; /. 叶片数; 片; 3; /. 风轮直径; m; 121; /. 风轮扫掠面积; m2; 11499; /. 切入风速; m/s; 3; /. 切出风速; m/s; 20; /. 轮毂高度; m; 140; /. 风轮转速; rpm; /; /. 发电机额定功率; kW; 2200; /. 发电机转速; rpm; /; /. 发电机功率因数; -0.95~0.95可调; /. 额定电压; V; 690; /. 主要机电设备; 箱式变电站; 台; 43; /. 升压变电所; 主变压器; 型号; /; SZ11-M-100MVA/110; /. 台数; /; 1; /. 容量; MVA; 100; /. 电压比; /; 37±2×2.5%/0.69kV. 出线回路数及电压等级; 出线回路数; /; 1; /. 电压等级; kV; 110; /. 土建; 风电机组基础; 台数; 台; 43; /. 型式; /; 钢筋砼; /. 地基特性; /; 桩基; /. 箱式变电站基础; 台数; 台; 43. 型式; 砖\砼; /. 施工; 工程数量; 土方石开挖; m3; 69.54万; /. 土方石回填; m3; 63.93万; /. 基础混凝土; m3; 31172; /. 基础钢筋; 吨; 3069; /. 塔筒（架）; 吨; 14147; 施工便道. 施工 期限; 总工期; 月; 12; /. 第一批机组发电; /; 2018年10月; /. 4、项目总平面布置 （1）风电场总体布置 本项目电场主要由风力发电机组及箱式变压器、检修道路、集电线路3个部分组成，新建的升压站位于风电场内偏南。拟建风电场装机总容量为94.6MW，本期一次性建设完毕。拟建风电场地形平坦，且附近有村庄，风力发电机组布置时，需考虑诸多因素。在风电场区域范围内，按照风电场装机容量为94.6MW规模布置风力发电机组，所有机组与居民点距离250m以上。风电场风机点位及升压站位置关系见附图二，风机编号和坐标见表1-5。 表1-5 淮安润农新能源有限公司94.6MW风力发电风机编号及坐标一览表 编号; 行政归属; X（m）; Y（m）. T01; 茭陵乡茭陵村; 530562.1; 3729137. T02; 茭陵乡茭陵村; 530914.5; 3728994. T03; 茭陵乡茭陵村; 531313.6; 3728704. T04; 茭陵乡茭陵村; 531726; 3728660. T05; 席桥乡谢荡村; 520219.3; 3721970. T06; 席桥乡朱黄村; 520392.2; 3721505. T07; 席桥乡朱黄村; 520741; 3721176. T08; 席桥乡朱黄村; 520744.8; 3720657. T09; 席桥乡三里村; 519784.2; 3719808. T10; 席桥乡三里村; 520242.1; 3719968. T11; 席桥乡三里村; 520414.4; 3719551. T12; 席桥乡丁朱村; 520761.3; 3718588. T13; 席桥乡丁朱村; 520351.7; 3718461. T14; 席桥乡席桥居委会; 519051.4; 3718275. T15; 席桥乡席桥居委会; 518415.4; 3718268. T16; 席桥乡浦马村; 517618.8; 3716412. T17; 席桥乡席桥居委会; 518037.5; 3716795. T18; 席桥乡浦马村; 517732.9; 3715638. T19; 席桥乡浦马村; 518098.5; 3715897. T20; 季桥镇椿树村; 519008; 3716340. T21; 季桥镇长流村; 520363.1; 3716327. T22; 季桥镇长流村; 520524.1; 3716880. T23; 季桥镇长流村; 520889.1; 3717027. T24; 季桥镇长流村; 521295.3; 3717120. T25; 季桥镇农中居委会; 521799.6; 3717209. T26; 季桥镇农中居委会; 522268.6; 3717338. T27; 季桥镇季桥村; 523412; 3714788. T28; 季桥镇季桥村; 522516.4; 3714613. T29; 季桥镇颜刘村; 519722.4; 3713174. T30; 季桥镇颜刘村; 519245.9; 3712966. T31; 季桥镇颜刘村; 518942.8; 3712570. T32; 季桥镇颜刘村; 519157.9; 3711917. T33; 季桥镇颜刘村; 519631.4; 3711918. T34; 季桥镇小岗村; 526388.6; 3716841. T35; 季桥镇大湾村; 525823.1; 3717410. T36; 顺河镇双墩村; 526298.4; 3718433. T37; 顺河镇双墩村; 525928.8; 3719443. T38; 顺河镇顺西村; 525791.4; 3722650. T39; 顺河镇顺西村; 526690.5; 3720891. T40; 顺河镇双墩村; 527055.7; 3720720. B01; 顺河镇骆荡村; 528406.2; 3720130. B02; 顺河镇骆荡村; 528485.5; 3719567. B03; 顺河镇双墩村; 528359.2; 3718276. 注：坐标采用3度西安80坐标系 （2）升压站总体布置 站内主要布置35kV 配电室、主变压器、110kV 高压配电构筑物等送配电建、构筑物。在满足防火间距的要求下分别与生活区尽量靠近，以节省输水管的长度。升压站总体布置分区明确，美观实用。主变压器和变电设备及器材的运输道路短捷、顺畅，建构筑物布置紧凑，占地少，经济合理。 站区内拟建综合楼一栋、配电装置室一栋、SVG楼一栋、水泵房一栋。站区东北侧设水泵房，主变油池旁边设置事故油池。站区东南侧设置一个出入口，大门宽度为10.0m。升压站总占地面积为3000m2。升压站总平图布置详见附图三。 5、项目占地、土方石工程量 （1）项目占地 本工程风电场场址范围内土地为一般农用地。项目占地包括永久占地和临时占地。永久占地包括风机基础、箱变基础、及110kV 升压站所涉及的土地面积，永久占地面积为39400平方米；临时征地主要为施工期的临时施工道路、临时吊装场地、线路施工场地、临时生产及生活设施、材料、设备仓库及电力电缆埋设土地面积，临时占地面积为107809平方米，工程占地情况详见表1-7。 本项目在实施过程中避开村庄和居民点，不涉及征地拆迁及移民安置问题。 表1-7 工程永久占地面积汇总表 序号; 项目; 面积（m2）. 1; 永久占地; 风机及箱变基础; 12900. 2; 升压站; 3000. 3; 道路; 23384. 4; 架空线路; 116. 5; 小计; 39400. 6; 临时占地; 施工平台; 90300. 7; 道路; 15609. 8; 临时生产生活区; 1900. 9; 小计; 107809. 10; 总计; 147209. （2）土方石工程量 本风电场项目土方石工程量见表1-8。 表1-8 土方石工程量及流量表 序号; 项目; 单位; 开挖; 回填; 弃渣. 1; 风电机组基础及箱变基础工程; m3; 64831.5; 37881; 26950.5. 2; 交通工程; m3; 10342; 7239.47; 3102.53. 3; 安装平台场地工程量; m3; 10125; 14661; -4536. 4; 升压站建设土石方; m3; 5443; 4362; 1081. 合计; m3; 90741.5; 64143.47; 26598.03. 备注：1、土石比约为3：7 2、道路与平台挖方区边坡坡率设计为10：5，填方坡率设计为1：0.75 3、碎石路面缺料采用平台弃渣，道路平台清基土方就近弃土复耕 4、多余弃渣采用外弃包干方式处理. 6、施工组织设计 （1）施工总体布局 总布置原则：尽量利用空旷且不干涉土地原有功能的场地，在此基础上尽量保证临时生产生活区与各主要施工点距离最小；施工总布置应因地制宜，尽量减少可能的投资；综合进度应按道路、土建、安装调试的顺序进行。尽可能保证主要施工机械最小空置；施工基地集中布置，力求紧湊，机位处根据需要布置临时安装平台；工程期尽量避免污染，符合环保要求。施工临时设施应尽量与永久设施一致，以减少浪费。 ①混凝土系统 混凝土采用商品混凝土，因此本项目不需要设置混凝土系统。 ②仓库布置 本工程施工生产区集中布置，再由集中的生产区向各个风机点供应材料。施工机械就近停放在风电机安装平台上，不专门设置设备停放场，在施工期间损坏的设备送至牡丹区机械设备修理厂修理，现场不专设机械设备修理站。施工生产区主要为木材和钢筋加工厂，占地面积700m2。 ③施工临时生活区 施工临时生活区主要为各施工单位施工期间的生活活动场所，考虑到便于管理，整洁有序，本工程施工临时生活区与加工厂等布置综合考虑，设置在升压站附近区域，占地面积约1200m2。 （2）施工交通运输 本项目位于淮安市淮安区境内，场址区中心地理坐标为：北纬33.609473°，东经119.267578°。场区内有高速G2、省道S235和省道S237，场内有数条乡村道路纵横交错，对外交通十分便利。 风电场的风力发电机组设备通过公路运输到施工安装现场。施工运输最重件为500t 履带吊车的主机，运输过程中用适合运输主机的大型平板车运输到现场安装。最长设备部件为叶片，风力发电机组叶片采用钢架包装后，用大型平板拖车运输到现场。风力发电机组其他设备采用平板集装箱包装后，用适合设备重量的大型平板车运输到安装现场。 场内施工道路：根据道路布置情况，检修道路宽4.5m，路基宽5m；新建道路长13.2km。 （3）施工供水、供电及建筑材料 ①施工及生活水源：由于场区距离附近村庄较近，施工期用水可从附近村庄拉水。 ②施工电源：本工程施工用电电源引自附近村庄高压电源，沿风电场进场道路引至生产区。 ③建筑材料：本工程所需的主要建筑材料中，如水泥、钢材、木材、油料、砂石骨料等可就近在当地市场购买。 四、项目选址布局合理性分析 1、项目选址合理性分析 （1）气象条件的适宜性 风力发电厂选址的首要条件即是风能资源要丰富，由风电场附近区域测风塔测风资料统计分析可知，风电场主风向和最大功率密度的方向基本一致，主导风向为SSE，风向稳定，风能资源丰富，具有较高的开发价值。140m高度平均风速为5.343m/s。根据《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）风功率密度等级评判标准，本风电场风功率密度等级为1级，风力资源较丰富且风电场风能品质也较高，适于风力发电场建设，开发价值较高。综上，项目所在地区的气象条件适宜建设风电场。 （2）自然条件的适宜性 本风电场场址所处区域构造稳定性较好，场址地形地妙较简单，不存在发生滑坡、泥石流的地形地质条件，亦未发现岩溶、地面沉陷等不良地质作用，本工程场址现状条件下不良地质作用不发育。 （3）交通条件 本项目位于淮安市淮安区境内，场址区中心地理坐标为：北纬33.609473°，东经119.267578°。场区内有高速G2、省道S235和省道S237，场内有数条乡村道路纵横交错，对外交通十分便利。 2、项目平面布局合理性分析 本风电场平面布置严格按照《风力发电场设计技术规范》（DL/T2383-2007）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等要求执行。 按照风电场装机容量为94.6MW规模布置风力发电机组，所有机组与居民点距离250m以上。本工程布置线路路径时，依据风机布置情况，结合风电场总体规划的要求和现场地形地貌，尽量使集电线路路径最短，线路结构简洁明晰规整，并尽量减少对其他设施有跨越遮挡等不利影响。 升压站位于位于风电场内偏南，站内分为生产区、生活区，生产区主要布置35kV 配电装置室、主变压器、110kV高压配电构筑物等送配电建、构筑物；生活区主要布置综合楼、警卫室及水泵房等办公及生活建筑物。在满足防火间距的要求下分别与生活区尽量靠近，以节省输水管的长度。升压站总体布置分区明确，美观使用。主变压器和变电设备及器材的运输道路短捷、顺畅，建构筑物布置紧凑，占地少，经济合理。 综上，项目的平面布局是合理的。 五、产业政策符合性分析 本项目属于风力发项目，风力发电是可再生能源技术发展的重点，是电源结构调整、节能减排的有效措施之一，是我国《可再生能源产业发展指导目录》中明确支持鼓励项目。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中限制类和淘汰类项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 六、与《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发〔2013〕113号相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号）生态红线区域实行分级管理，划分为一级管控区和二级管控区。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。经与《江苏省生态红线区域保护规划》相对照可知，拟建项目不在江苏省淮安区生态红线管控区区域范围内，风电场范围距离最近的生态红线为南侧600米处的苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区。建设项目与淮安区生态红线位置关系见附图五。

项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 拟建项目为新建项目，所用地块为一般农用地，不存在原有污染。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 淮安市淮安区位于江苏中北部，江淮平原东北部、里下河平原北部，淮安市东南部，处于淮、扬、盐三市交界地带，地处京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇处。本区介于东经118°59′—119°37′、北纬33°6′—33°45′之间，位于以上海为龙头的长江三角洲地区，东邻盐城市建湖、阜宁两县，南接扬州市宝应县，西南与淮安市金湖县隔湖相望，西偏北接淮安市清河、清浦两区以及淮安经济开发区，偏西连淮安市洪泽县，北与淮安市涟水县隔废黄河相望。 淮安区地处长三角经济区，路网发达交通便捷，本区东南距长三角地区的龙头城市上海市400公里，北距亚欧大陆桥东桥头堡、亿吨大港--连云港130公里，西南距江苏省会南京市168公里，南距扬州市150公里，东距盐城市100公里。 公路铁路四通八达：沿海大通道江苏新沂至浙江长兴的新长铁路、淮扬镇铁路（即将开建）、连盐淮铁路（即将开建）、京沪高速公路、宁连高速公路、黑龙江省同江市至海南省三亚市的同三高速公路，宿淮盐高速公路、盐徐高速公路、淮江公路等国家重点交通干线均穿境而过。 2、地形、地貌、土壤 淮安区属杨子准地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚古生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造。在漫长的历史年代中，逐渐构成了本区目前西高东低的地面形态，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉积物，苏北灌溉总渠以北多为沙土壤，总渠南多为粘壤土。 3、气象气候 淮安区地处里下河北亚热带和暖温带过渡带，兼有南北气候特征，季风气候显著，气候温和，四季分明，光照充足，雨水充沛，正常气候条件下，冬季主导风为东北风，夏季主导风为东南风，地面年均风速3.1m/s，年均气温14.1℃，年均无霜期220d，平均日照2269h，年均相对湿度79%。 4、河流水文 里运河：是京杭大运河的一部分。京杭大运河是中国历史上与万里长城齐名的伟大工程。总长度为1794公里，南起杭州，北至北京。自淮阴杨庄以上为中运河，杨庄以下为里运河，在淮安境内的长度为35.8公里，它由邗沟演变而成。1959年开拓运河村，因该河段通过淮阴、淮安两市区，开挖出土不方便，就在里运河以西另挖新河，称为大运河。大运河南起苏北灌溉总渠，北至淮阴杨庄，淮安境内长13.7公里。里运河担负分泄淮河洪水入江，引用淮水灌溉；也是南北航运和南水北调的干线，最大流量约200立方米/秒。 苏北灌溉总渠：是1951年冬～1952年春开挖的一条人工河道。西起洪泽湖边的高良涧，东至扁担港，流入黄海，全长168公里，淮安市境内长约53.5公里。它西起范集乡张玉河口，东至苏嘴乡杂姓庄，是淮安排淮河洪水入海，引江水、淮水灌溉，排除沿线积水和东西通航的主要河道。 5、矿藏 市境第四纪沉积物覆盖厚，地质研究程度较低，尚未发现有价值的金属矿藏。但已探明地下岩矿储量巨大，具有很大的经济价值。 江苏省淮安市拥有全世界最大的盐矿，俨然成为中国盐都。淮安盐矿位于东经119000′～119021′，北纬33020′～33040′范围内，以淮城镇为中心，西部旁及淮阴县、市区部分地区，面积为247平方公里。该矿系1956年江苏省石油勘探指挥部和江苏省煤田地质勘探第三地质队在钻探中发现。1978～1985年间，探明储量为2500亿吨，含矿地层为中生代白垩系浦口组（K2p），顶板埋藏深度800～900米，边缘矿层顶板埋藏600～700米，含盐系地层厚达1400～1800米，盐层累计厚度平均为347.41米，矿层含盐率一般为50～60%，盐层品位中等。1500米深度以上含盐系厚度为967米；盐矿床累计厚度377米，储量为1018.05亿吨。 6、动植物资源 淮安市的平原绿化，林业资源总量及产业化水平居全国先进行列，在江苏省排名第三，其中森林覆盖率18.2%，高于全国1.65个百分点，高于全省7.64个百分点。到2002年底，全市有林地面积9.07万公顷，农田林网38万公顷，林网化率95.9%，四旁植树1.1亿株。淮安市的林业资源以人工林为主，兼有天然林，树种资源比较丰富，有木本植物79科，179属410种，其中乔木328种，灌木65种，藤木17种，约有172种人工栽培种。 淮安市位于亚热带向暖温带过渡地区，气候温和，雨量充沛，有利于野生动物的生存，市境内的野生动物种类以鸟类居多。全市野生动物有鸟类321种，经济鱼类83种，爬行动物48种，哺乳动物49种，其中，国家一级保护动物9种，二级保护动物43种。 7、名胜古迹、历史文物 淮安区是全国历史文化名城，这里物华天宝、人杰地灵，自远古至今，名人辈出，这块沃土养育了一代代优秀的淮安儿女：文学家有汉赋的创始人枚乘、枚皋父子，“建安七子”之一陈琳，唐代诗人吉中孚、赵嘏，北宋“苏门四学士”之一的张耒，明代著名传记小说集《剪灯夜话》作者瞿佑，《西游记》作者吴承恩，《老残游记》作者刘鹗等；武将有“兴汉三杰”之一的韩信，宋代巾帼英雄梁红玉，明朝抗倭名将沈坤，清代民族英雄关天培；历算家卫朴，“扬州八怪”之一的著名画家边寿民，专治瘟病的医学家吴鞠通等，1898年3月5日，一代伟人周恩来诞生在淮安区驸马巷，并在此度过了12个春秋。 全区名胜古迹众多，现有国家级重点文物保护单位2处，省级重点文物保护单位6处，地市级5处，县级39处。国家级文物保护单位周恩来故居地处繁华闹市区驸马巷内，举世景仰的周恩来纪念馆座落在城北桃花垠风景区，淮安是江苏省著名的旅游城市。 建设项目周边无文物保护重点文物保护单位、自然保护区和风景名胜区。

# 三、环境质量状况

周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境现状 项目区大气环境功能区划为二类区。根据江苏国泰环境监测有限公司的监测报告【（2017）国泰监测.江（委）字第（10100）号】，环境空气质量现状见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状 单位：μg/m3 监测点位; 监测时间; 项目 类别; SO2; NO2; PM10. 淮安区顺河镇顺河村; 2017.10.5; 日均值; 18; 20; 92. 标准值; 日均值; 150; 80; 150. 根据监测结果，评价区域环境空气质量较好，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境现状 根据江苏国泰环境监测有限公司的监测报告【（2017）国泰监测.江（委）字第（10100）号】，苏北灌溉总渠水质良好，水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，监测结果见表3-2。 表3-2 地表水水质监测结果表 pH无量纲，其余均为mg/L 监测河流; 监测结果（年均值）. 溶解氧; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 石油类; 高锰酸盐指数. 苏北灌溉总渠; 5.8; 7.38; 16; 0.814; 0.16; ND; 5.0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准; ≥5; 6~9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤6. 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，江苏国泰环境监测有限公司于2017年10月5日、6日对项目所在地边界进行昼、夜间声环境现状监测。共在项目所在区域布设了5个监测点，监测点位详见附图二。 监测时间：2017年10月5日、6日； 监测频次：白天、夜晚各两次； 监测结果统计见表3-3。 表3-3 声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 10月5日; 10月6日; 标准值; 备注. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 季桥镇肖杨村; 50.4; 41.2; 49.7; 41.0; 55; 45; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求. N2; 季桥镇后荡村; 51.2; 40.8; 50.4; 39.8. N3; 季桥镇宏图五组; 49.8; 39.8; 50.4; 40.1. N4; 季桥镇曹园一组; 50.7; 38.7; 51.2; 39.6. N5; 季桥镇颜刘六组; 51.0; 40.5; 51.7; 40.1. 从监测结果可知，各监测点昼、夜间的环境噪声均能够满足功能区划的《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于淮安市淮安区境内，项目建设区域内无明显环境问题。项目沿线周围评价区域内无文物保护和风景名胜区。主要环境保护目标是： 水环境保护目标：苏北灌溉总渠水体水质不因项目的建设而降低其功能级别； 大气环境保护目标：项目区域环境空气功能不因项目的建设而降低其功能级别； 声环境保护目标：声环境保护目标不因项目的建设而降低其功能级别。 主要环境保护目标见下表3-4： 表3-4 主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离风机最近距离（m）; 规模; 环境功能. 空气环境; 季桥镇肖杨村; T21风机西南侧; 280; 约16户，56人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 季桥镇后荡村; T23风机南侧; 300; 约15户，52人. 季桥镇宏图五组; T27风机东北侧; 320; 约8户，28人. 季桥镇颜刘六祖; T33风机北侧; 325; 约15户，52人. 季桥镇曹园一组; T28风机西南侧; 340; 约15户，52人. 水环境; 苏北灌溉总渠; 南; 600; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002））Ⅲ类标准. 声环境; 项目四周; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准. 生态环境; 苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区; 南; 600; /; 洪水调蓄.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物; 取值时间; 标准限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24 小时平均; 75μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 2、地表水环境质量标准 本项目附近水体苏北灌溉总渠，按照环境功能区划，苏北灌溉总渠水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 类别; 溶解氧; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 石油类; 高锰酸盐指数. Ⅲ; ≥5; 6~9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤6. 3、声环境质量标准 建设项目位于淮安市淮安区境内，风电场所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1类标准; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目为风力发电项目，运营期无废气产生。 2、水污染物排放标准 本项目升压站生活废水经站内处理后用于场区绿化，执行《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）。 表4-4 城市污水再生利用绿地灌溉水质 项目; BOD5 （mg/L）; 类大肠菌群 （个/L); 氨氮 （mg/L）; 溶解性总固体（mg/L）; pH. 污染物浓度; ≤20; ≤200; ≤20; ≤1000; 6～9. 项目; 浊度/NUT; LAS （mg/L）; 色/度; 嗅. 污染物浓度; ≤5; ≤1.0; ≤30; 无不快感. 3、环境噪声排放标准 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表4-5。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体标准限值见表4-6。 表4-6 运营期噪声执行标准限值 类别; 昼间(dB(A)); 夜间(dB(A)); 标准来源. 1类; 55; 45; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物排放标准 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照国家“十三五”环境保护规划提出的总量控制指标，废水为COD和NH3-N，废气为SO2和NOx。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）的要求确定烟粉尘和挥发性有机物为总量控制因子。 ①大气污染：本项目运营期无废气产生，无需申请总量。 ②水污染物：本项目升压站生活废水经站内处理后用于升压站场区绿化和道路洒水，无需申请总量。 ③固体废弃物：项目固体废物实现“零”排放，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期生产工艺及主要污染工序 （一）生产工艺流程 施工期风电场施工工艺：修建道路、平整场地，然后进行施工建设的主体部分-风电机组安装，此外还需建一些临时性工程。施工期主要物流及污染物产生环节见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 （二）施工工艺 风电场工程主体工程施工包括：风机基础灌注桩施工，风机及箱变设备基础开挖和混凝土浇筑，风电机组设备安装及电气设备安装，美式箱变安装，集电线路施工，110kV 升压变站新建施工与电气设备安装等。 土建施工 风电机及箱变基础开挖土方采用1m³反铲开挖，且最后50cm必须人工开挖以避免地基扰动。用于回填的土方临时堆放于附近，待混凝土浇筑并养护后进行土方回填。 道路的土方填筑利用道路开挖的土方就近填筑，填料最大料径应小于100mm，推土机推运距离按30m计算，土石方填筑采用13～14t振动碾压实。风电机及箱变基础的土方回填由蛙式打夯机夯实。 道路施工过程中岩石挖方边坡应及时喷护，要求采用M10砂浆，且喷浆防护厚度不小于50mm。每隔10m应设置伸缩缝，坡脚处应设置泄水孔。 风电机组安装 本工程拟安装43台单机容量为2200kW的风力发电机，推荐轮毂高度为140m，机舱重87t，发电机重7.7t，叶片重14.7t，叶轮重64t。塔架采用钢制锥筒，高度为140m，塔架分上段、中上段、中段、中下段、下段共计五段。 根据风机及塔架的重量和高度，吊车选择1250t汽车吊配置一台100t汽车式起重机，用于辅助吊装和卸车等。为配合风机施工吊装的主、辅吊作业场地要求，需在每台风机基础附近，主吊工作幅度范围内构筑一个风机施工吊装作业平台。吊装平台尺寸为60m×40m，其用地面积按临时用地考虑。安装场地平台采用碾压泥土的结构形式，平台 的倾斜度不能超过1%，在不影响交通运输的情况下要尽可能利用施工道路。 (1)塔架安装：本工程共安装塔架43套，单个塔架及其它附件总重量329t， 塔架高度为140m，分上段、中上段、中段、中下段、下段共计五段。用大型运输车将五节塔架由制造厂运输到安装现场，摆放在吊车的旋转起吊半径内。塔架的摆放场地尽可能的平整无斜坡。塔架的两端有方木垫起，并将塔架的两侧固定好，防止塔架发生滚 动。塔架安装前，应清除基础法兰上的尘土及浇筑混凝土的剩余物，尤其是法兰及各部位，不允许有任何锈蚀存在。塔架安装前应检查基座，采用水准仪校正基座的水平度，水平度的误差应符合厂家的要求，确保在整个安装过程中的施工安全及施工质量。然后将电源控制柜固定在基座上。塔架的吊装采用分段吊装，由下至上逐节安装，每节塔架 采用双机抬吊，五节塔架分别在空中进行组装。吊车将下塔架提升到基础法兰上，用螺栓拧紧固定，法兰之间应密封良好。下塔架就位后，需要进行2次混凝土灌浆，养护期满后进行下一个吊装工序。吊装塔筒时最高风速应小于10m/s。 (2)风力发电机组机舱安装：应在厂家专门技术人员的指导下进行，安装过程如下：安装工作由1250t汽车吊主吊车与100t级辅助吊车联合作业，为了保证吊车吊臂在起吊过程中不碰到塔架，应保证起重机吊装时有足够的工作空间。主吊车支撑部位需铺垫路基箱，增加接地面积以分散起重荷载，以防止地面下陷。吊装机舱前，将主吊车 停在旋转允许半径范围内，将机舱的三个吊点专用工具与吊钩固定好。将人拉风绳在机 舱的两边固定好，先将机舱吊离地面100—200mm，检查吊车的稳定性、制动器的可靠 性和绑扎点的牢固性。上述工作完毕后，才可以起吊。提升过程中，应保持机舱平整，如果产生较大的倾斜，应将机舱重新放下，矫正后再起吊。安装机舱时，需要2名装配 人员站在塔架平台上，机舱由吊车提升，由人工牵引风绳，应绝对禁止机舱与吊车及塔 架发生碰撞。机舱与塔架顶法兰进行对接，机舱慢慢落下时，可用螺栓与垫圈先将后面固定，然后将所有的螺栓拧上。然后继续慢回落机舱，但应使吊钩保持一定的拉力。机舱完全坐落在塔架顶法兰盘上，以保证制动垫圈与塔架顶法兰盘的中心。所有的螺栓紧 固力矩达到厂家的技术要求后，可将吊车和提升装置移走。 (3)叶片安装：叶片长58.75m，重14.7t。安装前必须对叶片和轮毂进行全面的检查，以查明其在运输过程中是否损坏。根据厂家的技术文件要求，在每支叶片的中部可用调整支架将叶片支撑起来，然后进行调整和组装，轮毂和叶片在地面组装，叶片需要采用支架支撑呈水平状态，采用专用夹具夹紧轮毂，同时用绳索系在其中的两片叶片， 剩余的一片叶片尖端架在可移动式专用小车上。用主吊车提升叶片和轮毂时，为了避免叶片摆动，每片叶片用3—6名装配人员在地面上拉住绳索以控制叶片的摆动，直到提 升至安装高度。在提升过程中，禁止叶片与吊车、塔架、机舱发生碰撞，应确保绳索不相互缠绕。通过双机抬吊的共同作用，将叶片吊起，提升过程中慢慢将叶片竖立，提升 至风机机舱的主轴法兰后，由安装工人在机舱内进行空中组装，将轮毂与风机机舱的主 轴法兰对接紧固。安装结束后，将叶片的安装附件移走。叶片吊装时最高风速应小于 8m/s。 箱式变压器安装 箱式变压器在现场组装，其最重件8t，由80t汽车吊一次吊装到位，出入线做好防水措施。 110kV变电站及综合楼施工 升压站内主要布置有综合楼、进线架塔、主变压器基础、库房、检修车间等生产及生活建筑物。混凝土采用商品混凝土，建筑施工应遵守有关规范。 综合楼为框架结构，其余各建筑物多为砖混结构，施工顺序大致为：施工准备→场地平整、碾压→基础开挖→基础施工→砖墙砌筑、框架柱梁浇筑→梁、板、屋盖混凝土浇筑→电气管线敷设及室内外装修→电气设备入室。 （1）基础施工 升压站场地清理采用74 kW 推土机配合人工清理。然后用 10t 振动碾，将场地碾平，达到设计要求。 升压站内所有建筑物的基础开挖，均采用小型挖掘机配人工开挖清理（包括基础之间的地下电缆沟）。人工清槽后、经验槽合格方可进行后序施工。 基础混凝土浇筑和地下电缆沟墙的砌筑、封盖及土方回填施工。施工时要同时做好各种沟、管及预埋管道的施工及管线敷设安装，重点是高低压配电房、中控楼的地下电缆、管沟等隐蔽工程。在混凝土浇筑工程中，应对模板、支架、预埋件及预留孔洞进行观察，如发现有变形、移位时应及时处理，以保证施工质量。混凝土浇筑后须进行表面洒水保湿养护 14 天。在其强度未达到 7 天强度前，不得在其上踩踏或拆装模板及支架。所有建筑封顶后再进行装修。 升压站的设备基础施工。先清理场地、碾压后进行设备基础施工。按设计图要求，人工开挖设备基础，进行钢筋绑扎和支模。验收合格后，可进行设备基础混凝土浇筑。混凝土浇筑后须进行表面洒水保湿养护 14 天。 （2）建筑物主体施工 综合楼为混凝土框架结构，先进行框架混凝土柱浇筑，然后进行梁、板浇筑。当柱和过梁的强度达到要求后进行填充墙施工（砖墙或空心砌块）。 在梁板柱的钢筋绑扎好后，立模浇筑混凝土。浇筑混凝土时应分段分层连续进行，浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定，一般为振捣器作用部分长度的 l.25倍，最大不超过 50cm。柱子混凝土应一次浇筑完毕，如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时，应在柱浇筑完毕后停歇 l～1.5h，使其获得初步沉实，再继续浇筑。梁、板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用"赶浆法"，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。混凝土浇筑完毕后，应在 12h以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态，养护期一般不少于 7昼夜。已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到1.2MPa以后，方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。在混凝土框架拆模后进行砖墙砌筑，墙体砌筑为人工。 建筑材料和混凝土吊运采用履带吊或者升降机。混凝土采用自拌混凝土，由拌合站提供，搅拌车运输至现场，插入式振捣棒人工振捣密实。 35kV配电室为一层混凝土框架结构，建筑的施工方法与主控楼相同。基础均为独立基础，墙体为填充墙，现浇混凝土板屋面，做完防水后，再进行室内装修及安装工程。 水泵房为单层砖混结构，先砌筑墙体，后浇筑构造柱，其他建筑的施工方法与综合楼相同。基础均为条形基础，墙体为砌体，现浇混凝土板屋面，做完防水后，再进行室内装修及安装工程。 （3）构筑物施工 开关站的设备基础施工后，可进行构架吊装就位。柱脚与基础连接采用杯口插入式。构架就位后，用缆绳找正固定，再进行混凝土二次灌浆。最后进行电气设备安装施工。 电气设备安装与调试 本期工程电气设备施工主要为升压站内主变压器及相应设备、集电线路及电缆敷设和风机、箱变接地网布设。 主变压器采用 150t汽车吊吊装就位。吊装时索具必须检查合格，钢丝绳必须系在设备的吊钩上。主变压器的安装程序为：施工准备 →基础检查→设备开箱检查 →起吊 →就位 →附件安装→绝缘油处理 →真空注油试验 →试运行。 电气设备安装前应做密封性和完整性检查。变压器就位时，变压器基础轨道应水平，轨距与轮距相配合；密封处理法兰连接处应用耐油密封垫密封，法兰连接面应平整、清洁；有载调压切换装置安装时传动机构应固定牢靠，连接准确，操作灵活，无卡阻现象，摩擦部分涂以润滑油；屏、箱、柜以及可开启的门，都应用裸铜软线与接地的金属构架可靠接地。接地闸刀下端应通过扁钢或铜排与地网直接相连接。 施工主要设备见表5-1。 表5-1 主要施工机械汇总表 序号; 施工机械设备; 规格; 单位; 数量. 1; 反铲挖掘机; 斗容1m3; 台; 10. 2; 装载机; 斗容2m3; 台; 5. 3; 推土机; 74kw; 台; 4. 4; 自卸汽车; 10t; 台; 28. 5; 振动碾; /; 台; 4. 6; 插入式振捣器; 1.1kw; 台; 12. 7; 平板车; 100t; 辆; 1. 8; 平板车; 50t; 辆; 1. 9; 履带式起重机; CC2500; 辆; 1. 10; 汽车式起重机; 80t; 辆; 2. 11; 机动翻斗车; 1t; 台; 4. 12; 混凝土搅拌运输车; 6m3; 辆; 15. 13; 混凝土泵车; 输出量大于35m3/h; 台; 3. 14; 移动式柴油发电机; 40kw; 台; 3. 15; 压路机; 25T; 台; 6. 16; 运水车; 10t; 台; 3. 17; 水泵; IS65-40-200,7.5KW; 台; 2. 18; 空气压缩机; 油动9m3/min; 台; 2. 19; 风钻; /; 台; 12. 20; 打夯机; /; 台; 10. 21; 对焊机; /; 台; 2. 22; 钢筋切断机; 7kw; 台; 2. 23; 钢筋弯曲机; 2.2kw; 台; 2. 24; 钢筋调直机; 7.5kw; 台; 2. （三）主要污染工序 1、废气 施工期对大气环境的影响主要为粉尘污染和施工机械尾气污染。 本项目对大气环境的影响主要发生在施工期，在车辆运输过程中可能产生道路扬尘污染，混凝土搅拌粉尘，短期内使局部区域空气中的TSP增加；各种施工车辆排放的废气的主要污染物为CO、NOx、CxHy等；同时施工垃圾堆放和清运过程也将对局部的大气环境造成一定的不良影响。 2、废水 施工期水污染源主要为施工期的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要包括混凝土搅拌设备冲洗废水和机械冲洗废水，主要污染物为SS、石油类等，生活污水主要污染物为COD、NH3-N、SS等。 项目在施工期间，项目动工时预计日平均工作人数为30人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》，每人每天的用水量按100L算，则施工人员每天的用水量为3m3，污水排放系数取0.8，则施工期工人每天排放的生活污水为2.4m3，项目施工期约12个月，共计365天，则施工期产生的生活污水总量为876m3，生活污水中COD、SS、NH3-N的浓度分别为300mg/L、300mg/L、35mg/L。 3、噪声 （1）施工机械噪声 主要指施工现场使用各类机械设备产生的施工噪声。这些施工机械包装挖掘机、装载机、推土机等。由于风机基础施工及道路施工，风机吊装作业具有施工点多，线厂的特点，因而一般情况下施工机械分布比较分散。多数情况下只有1-2台施工设备在同一作业点同时使用。 （2）运输车辆噪声 工程施工时各类设备、材料和土方石需要用汽车运输，这些运输车辆在行驶过程中会产生公路交通噪声，特别是重型汽车运行中产生的噪声辐射强度较高，因此各类运输车辆频繁行驶在施工工地和公路上，会对周围环境产生交通噪声影响。 常用施工设备在作业期间所产生的噪声值见表5-2。 表5-2 各种机械设备噪声源一览表 声源; 型号规格; 噪声源强dB(A). 装载机; 斗容2m3; 95. 挖掘机; 斗容1m3; 95. 推土机; 74kw; 90. 起重机; CC2500、80t; 90. 插入式振捣棒; 1.1kw; 90. 钢筋切断机; 7kw; 75. 钢筋弯曲机; 2.2kw; 75. 钢筋调直机; 7.5kw; 75. 风钻; /; 85. 打夯机; /; 90. 对焊机; /; 80. 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要是施工产生的建筑垃圾、废弃土方石以及施工人员的生活垃圾。 （1）生活垃圾 项目正常施工时约有施工人员30人，施工人员日常生活中产生的生活垃圾按每人0.5kg/d，项目施工期约365天，施工期间产生的生活垃圾为5.475t。 （2）建筑垃圾 施工期平整场地、工程建设产生水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、废材料等施工垃圾，建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系。根据《中国城市建筑垃圾产量计算及预测方法》(陆宁，2008)，在10000m2建筑面积的施工过程中，可产生的废弃砖和水泥块等建筑废渣的产量为500～600t，本次评价取每万平方米建筑面积产生500t建筑垃圾。项目升压站建筑面积约2000m2，则项目施工期建筑垃圾产生量约100t。 （3）废弃土方石 根据土石方平衡，本项目土石方开挖90741.5方，土方回填64143.47方，因此本项目施工将产生26598.03方弃土弃渣。施工弃土弃渣分布于场内道路上，对此采用就地平整场地处理，多余弃渣采用外弃包干方式处理，施工中严禁随意弃渣，同时为了避免堆渣场的新增水土流失，采取工程措施与植物措施相结合方法对施工弃渣平整场地后进行防护，进行种植同类的草和树木等防护措施。 5、生态影响 项目施工期需对项目范围内的地表植被进行清理，减少了植被面积，是土层裸露，容易导致水土流失，造成陆生动物的迁移。 二、运营期生产工艺及主要污染工序 （一）工艺流程 1、风电场运营期工艺流程见图5-2： 图5-2 风电场运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程及产物环节说明： 风力发电是将风能转换成电能的绿色能源项目。风力发电场生产原料是风能，产品是电能。 叶轮在风力作用下转动带动主轴，经过齿轮的传动系统（变速箱）增速，带动发电机发电产生的电能，发电机产生的电能通过变压初步升压后（升到35kV），进入风电场升压站进行二次升压到220 kV，经升压后的电流接入电网，再通过电网最终供用户使用。 风力发电机的生产过程由计算机控制，通过风速仪、风向仪、转速、温度、压力等各种传感器来监测各个部件的运行情况，自动化程度高。当风力机或电网发生故障时，传感器能检测出故障部位，并预报故障点或故障类型，能及时刹闸停机，使风力机停止工作，保护风力机自身的安全。当10min 平均风速达到3m/s 以上时，盘闸松闸，叶轮开始转动，通过齿轮箱把低速变为高速，并带动发电机转动。当异步发电机转速达到1500r/min 时，发电机并网发电。当10min 平均风速达到20m/s 以上时，风力机自动停机，不受大风的危害。 （二）污染源强分析 1、废气 本项目运营期无废气产生。 2、废水 本项目运营期产生的废水主要为升压站员工产生的生活污水以及变压器检修或发生突发事故时产生的含油废水。 本项目风电场升压站变压器正常工作时无废水产生，仅当变压器检修或发生突发事故时，产生含油废水，事故含油废水排入变压器正下方的事故油坑，后经事故油池收集后交由有资质的单位回收处理，不排放。 项目升压站配备管理及运行维护人员15名，全年工作365天，用水量按50L/人·d算，则项目生活用水量273.75m3/a，生活污水产生量根据生活用水的80%估算，则生活污水产生量约为219m3/a，生活污水产生浓度为：COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L。生活污水经场内化粪池+一体化污水处理装置处理后用于站内绿化和道路洒水，不外排。 建设项目水平衡图，见图5-3。 图5-3 建设项目水平衡图（m3/a） 建设项目废水污染物产生源强见表5-3。 表5-3 建设项目废水污染物产生源强一览表 种类; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 废水量; /; 219; 化粪池+一体化污水处理装置; /; 0. COD; 300; 0.0657; 0; 0. NH3-N; 30; 0.00657; 0; 0. SS; 200; 0.0438; 0; 0. TP; 3; 0.000657; 0; 0. 3、噪声 本项目运营期主要噪声源为风电机组风轮机噪声和升压站变压器和水泵噪声，风电场拟采用WTG1风电机组43台，风电机组运行时单机噪声功率级约为100dB（A）左右，升压站主变压器和水泵噪声功率级约为70dB（A）。 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为升压站员工的生活垃圾、废润滑油和事故油水。 （1）生活垃圾：项目员工15人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则产生量为2.7375t/a。 （2）废润滑油：风力发电场运行期，因风力发电机故障检修时，产生极少量废油，废油主要为风力发电机润滑油。风力发电机润滑油循环使用，检修过程中仅进行少量的补加工作，一般工作三年后需要更换润滑油，废润滑油产生量约为10kg/a.台，本项目废润滑油的总产生量为300kg/a。 （3）事故油水：本项目升压站内新建主变压器，主变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，该变压器油属于矿物油，其主要缝份为烷烃、环烷烃、芳香烃等碳氢化合物组成的混合物。当主变压器发生事故时，会产生事故油污水，产生量约为40t，变电站主变下均按规程设置油坑，再通过排油管道集中排气事故油池内，后由有资质的单位回收处置。 具体固废产生及处置情况见表5-4。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 生活; 固态; 废纸、玻璃、废塑料等; 2.7375; √; /; 《固体废物鉴别导则》（试行）. 2; 废润滑油; 发电机检修; 液态; 润滑油; 0.3; √; /. 3; 事故油水; 主变压器绝缘、冷却; 液态; 变压器油; 40; √; /. 建设项目运营期产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况如下表5-5所示。 表5-5 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 生活; 固态; 废纸、玻璃、废塑料等; /; /; /; /; 2.7375. 2; 废润滑油; 危险废物; 发电机检修; 液态; 润滑油; 《国家危险废物名录》（2016年）; T，I; HW08; 900-249-08; 0.3. 3; 事故油水; 主变压器绝缘、冷却; 液态; 变压器油; T，I; HW08; 900-220-08; 40. 5、光影影响 本项目风力发电机排布在风电场区域内，由于风力发电机设备高度较高，在日光照射下回产生较长阴影，如果阴影透射在居民房屋上，会对居民的日常生活产生干扰和影响，因此，项目运营期将对附近居民生活产生光影影响。 6、生态影响 风电场的运行会对周围鸟类造成一定的威胁，对周围的陆生生物造成一定的影响。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前污染物 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气污染物 | 施工期 | 施工活动 | 粉尘 | 采取道路洒水、粉料临时遮盖、限制车速、不在大风天气施工等措施后可有效较少施工粉尘的产生。 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工过程 | 施工废水 | 设置简易沉淀池处理后回用，不外排 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 876m3，临时化粪池处理后用于周边肥田 |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | 废水量 | 219m3/a | 升压站内化粪池+一体化污水处理装置处理后用于站区绿化、道路洒水，不外排 |
|  |  |  | COD | 300mg/L，0.0657t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.0438t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.00657t/a |  |
|  |  |  | TP | 3mg/L，0.000657t/a |  |
| 固 体 废 弃 物 | 施工期 | 施工活动 | 建筑垃圾 | 1000t | 运送至城市管理部门指定地方堆放 |
|  |  |  | 废气土方石 | 26598.03m3 | 施工完毕后各区平整，绿化覆土 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 5.475t | 环卫清运 |
|  | 运营期 | 发电机检修 | 废润滑油 | 0.3t/a | 委托有资质的单位处置 |
|  |  | 变压器绝缘、冷却 | 事故油水 | 40t/a | 委托有资质的单位处置 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.7375t/a | 环卫清运 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 75~95dB(A) |  |
|  | 运营期 | 风电机组 | 噪声 | 100dB(A) | 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A) |
|  |  | 主变压器、水泵 |  | 70dB(A) |  |
| 主要生态环境影响 工程永久占地会改变当地土地的使用功能，施工期临时占地短期内会对占用的土地产生临时性破坏，同样会对当地的自然环境产生一定的影响，但施工期较为短暂，且临时占地在施工结束且保证水保措施落实后，对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 施工期的环境空气污染主要来自施工现场、未完工场地、堆场、进出工地车辆等 敞开源的粉尘污染和动力机械、运输车辆排放的燃油尾气，其中以粉尘对周围环境的影响较为突出。 （1）粉尘污染 引起道路扬尘的因素较多，主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘堡和路面积尘湿度有关，其中风速和尘粒特性还直接影响到扬尘的传输距离。通过对路面洒水，可有效抑制起尘量。据国内有关试验结果，洒水后可使近距离的TSP浓度降低80%左右， 20m以外的地方可降低30%-50%，50m以外可控制在lmg/m3以内。 根据实地勘察，运输道路沿线影响范围内有零散分布居民点，环评要求施工单位运输车辆经过居民点时放缓车速，同时对运送土方车辆采取洒水和篷布遮盖，减缓对 运输道路沿线的空气污染。施工期结束后，交通粉尘浓度大幅降低。对当地大气影响不大。 （2）车辆及机械尾气污染 运输车辆及部分施工机械作业时因燃油会排出含CO、NO2等污染物的废气，由于废气排放量小，故主要影响施工区内局部的环境空气。本环评要求施工单位选择符合相关环保标准要求的施工机械进行作业，并定期对施工机械进行检修保养，以使施工 机械保持良好的作业状态，从而减少施工机械的环境污染影响。 2、水环境影响分析 施工期废污水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。 施工废水主要为混凝土拌合废水和机械冲洗废水，本评价要求在工地适当位置设置沉淀池对施工废水进行处理，处理后回用于工程施工及施工场地、道路的洒水抑尘，不外排。 对于施工人员的生活污水，在施工营地设置化粪池，处理后定期清掏于附近肥田。 综上，本项目施工期产生废水经相应措施处理后均不外排，不会对周围水环境造成影响。 3、声环境影响分析 在施工阶段，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工机械体积相对庞大，其运行噪声也较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 施工机械噪声影响预测可采用点声源扩散模型： L2=L1-20lgr2/r1（r2> r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB（A））； r1、r2为接受点距源的距离（m）。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL； ΔL=L1-L2=20lgr2/r1 由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表7-1。 表7-1 主要施工机械噪声源强及影响状况 单位：dB(A) 距离 机械; 1m; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 推土机; 90; 76; 70; 64; 58; 54; 52; 50; 44; 42. 挖掘机; 95; 81; 75; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49. 起重机; 90; 76; 70; 64; 58; 54; 52; 50; 44; 42. 叠加值; 97.13; 83.13; 77.13; 71.13; 65.13; 61.13; 59.13; 57.13; 52.46; 50.46. 由上表预测结果可见，本项目施工期施工噪声对周边敏感目标影响最大时期为土石方、基础以及结构阶段，当高噪声施工设备施工时，昼间厂界外23m达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间厂界外102m达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；昼间厂界外203m达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，夜间厂界外230m达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 根据现场实地踏勘和设计资料可知，施工现场250m范围内无居民点，施工均在昼间进行，故施工噪声不会对周围环境产生不良影响。且施工噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 为最大限度地减小噪声对环境的影响，建议施工期采取以下噪声防治措施： ①合理安排工作时间，制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工时间安排在日间，禁止夜间施工。 ②合理布置施工现场，避免在同一地点安排大量的动力机械设备以避免局部噪声级过高。 ③降低设备声级，选用低噪声设备和工艺，从根本上降低源强；同时加强检查，维护和保养机械设备减少运行噪声。 ④采取个人防护措施，合理安排工作人员轮流操作施工机械，减少接触时间并按要求规范操作，对高噪声设备的工作人员，应配戴耳套等防护用具，以减轻噪声的危害。 ⑤风电场建设期间，施工道路新增车辆约为10-20辆／天，车辆增多可能会对周边的村庄造成影响。要求施工车辆在路过村庄时减速慢行，禁止鸣笛，以减少对村庄的影响，夜间不允许运输，以防噪声扰民。本项目施工期为12个月，待施工期结束，施工交通噪声也随之结束。 4、固体废物影响分析 施工期的固体废物主要为废土石、建筑垃圾和生活垃圾。 本项目土石方挖、填方总量为154884.97m3，其中土石方挖方量为90741.5m3，填方量为64143.47m3，剩余土石方26598.03m3，通过1个弃渣场堆放，要求加强对废土石临时堆存的管理，不得随意堆放压占草地及破坏植被，对弃土场采取临时防护措施，如士袋挡护，拍实、表层覆盖草垫或其它覆盖物，避免对周围环境造成影响。 建筑垃圾主要为施工过程中产生的碎石、砂土等，施工过程中尽量就地回收利用，可用于地基加固、道路填筑等，不能回用的运送至城市管理部门指定地方堆放。 本项目施工高峰期生活垃圾产生量约为15kg/d, 场区内集中收集后定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置，不会对周围环境和人员健康带来不利影响。 5、生态环境影响分析 （1）土壤侵蚀影响分析 施工期场地的平整会产生开挖的土石方，土建工程开挖等活动对原地貌破坏和扰动较强烈，扰动后将形成新的地貌，如基坑、临时堆土等，这些再塑地貌土体结构松散，同时由于开挖表土破坏了原有地貌植被，使地面裸露，土壤结构改变、土壤含水率下降，地表植被完全消失，受风蚀及水蚀作用均较强烈。项目区以风力侵蚀为主，在新增的土壤侵蚀量中道路工程区、集供电线路区、风机和箱式变压器区是工程建设过程中产生水土流失的主要区域，是水土流失防治及水土保持监测的重点区域。因此，应针对施工期水土流失严重区域采取种植适宜当地生长的草木等植被恢复措施，同时对临时堆放的土堆采用纤维布加盖。 （2）对土地利用影响分析 施工期的风力发电机基础占地、箱式变压器基础占地、检修道路占地、线路杆塔基础占地均为永久占地，工程永久占地为39400m2，占地类型基本为一般农用地。这会使这些土地失去原有的生物生产功能和生态功能，土壤结构及植被遭到破坏，土地利用类型转变为工业用地，但土地扰动面积相对不大，对整个区域土地利用类型影响不大。除永久占地外，风电场电缆埋设、施工临时建筑、施工吊装场地、施工道路等会临时占用士地，本工程临时占地107809m2，将对当地生态植被产生暂时性影响，但施工结束后，经采取植被恢复保护措施后，该临时占地一般在2-3年内基本可恢复原有土地利用功能。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。 （3）对植物的影响分析 施工过程中扰动土地，风机箱变基础、检修道路等工程永久占用土地，永久占地上的植被基本完全损失。本工程总占地面积共147209m2，其中工程永久占地为39400m2，临时占地107809m2。通过收集资料和现场实地调查，评价区域内未发现国家重点保护野生植物和古树名木，区域植物均为当地常见种，且分布区域较广，因此本项目不会造成区域某种植物种类灭绝或消失。 在施工初期受施工活动的影响，周围地区植被将会受到影响。评价范围内部分区 域土层较薄，生态环境较为脆弱。为切实保护好生态环境，在施工过程中，一定要做好施工区域表层土壤的剥离工作，并将剥离的表土单独堆放，采取有效的拦挡、遮盖措施，防止表土的流失，施工结束后立即进行覆土，然后采取绿化措施，减少裸露，避免水土流失。 建设单位按照拟定的水土保持方案实施后，其影响在区域的生态承载力范围之内。 此外，工程施工营地等临时占地应当尽量选在荒地或草地，以减少对林地等地区的损害。对于因工程建设征占用的林地，由用地单位依照国家有关规定缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费专款专用，由当地林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被，植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。临时占地对植物的影响是可逆的，工程施工结束后对临时用地进行复耕或恢复植被，可优先减缓临时占地对植被产生的影响。 另外，施工期造成的扬尘污染会影响周边植物的生长和生存，但经采取洒水抑尘等措施后对植物的影响很小，且施工结束后该污染物也随即消失。 （4）对动物的影响分析 ①对兽类的影响 在施工期对兽类的影响主要体现在对动物栖息、觅食地所在生境的破坏，施工区植被的破坏、施工设备产生的噪声、施工人员以及各施工机械的干扰等均会使施工区 及其周边环境发生改变，迫使动物迁徙至它处，使施工范围内动物的种类和数量减少。由于本评价区域人为活动频繁，野生动物很少，主要的是鼠类和鸟类，其迁徙和活动能力较强，能迁移至附近受干扰小的区域，对整个区域内的动物数量影响不大。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少， 许多外迁的兽类会陆续回到原来的栖息地。 ②对鸟类的影响 施工期间，人为活动的增加以及路基的开挖、机械的振动、噪声，均会惊吓、干扰鸟类，破坏其原有生活环境，使施工范围内的鸟类无法在此觅食、筑巢和繁殖，从而影响施工区域内的鸟群数量。 由于评价区域鸟类大多为小型鸟类，其本身具有躲避危险的本能，可通过迁移和飞翔至场址区域内与其生活环境类似的区域避免工程对其造成的影响。故本项目施工对区域内的鸟类影响不大，不会造成鸟类数量的下降。 （5）生态植被保护和恢复措施 ①施工前，对施工范围临时设施的布置要进行严格的审查，少占林地和草地，不占基本农田，又方便施工。对于占用的林地及草地应予以补偿，补偿按当地林业部门的标准执行。 ②严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。 ③新建道路尽量避绕植被覆盖度高的林地、草地，针对确实无法避绕的区域建议进行植被移栽工作。 ④工程施工过程中，不允许将工程临时废渣随处乱排；场内运输车辆严格按照指定运输道路行驶，不得驶入干河及破坏河边植被。 ⑤施工营区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。 ⑥施工期加强对野生动植物的保护，特别是对国家保护物种，采取避让措施严禁砍伐。 ⑦凡因风电场、升压站施工破坏植被而造成裸露的土地（包括风场界内外）应在施工结束后立即整治恢复，升压站站址周围采用当地物种的草籽撒播进行植被恢复，恢复率应达到82%以上。 ⑧基础、电缆沟等开挖时，应将表层士与下层士分开，单独收集并保存表层士，暂时堆放千临时表土堆放场，用于今后的植被恢复覆土，以恢复土壤理性；临时表土堆场采取临时防护措施：设土袋挡护、拍实、表层稷盖草垫或笘盖纤维布等其它稷盖物。对于在坡度大于15°的地区放置风机的区域，施工时应及时在坡脚处设宜草袋挡土墙挡护或坡面种植草本植物等防护措施加以防护，以减少水士流失现象发生；在施工结束后，临时占地应立即覆土恢复植被，采用当地乡土种进行植被恢复，恢复率应达到82%以上。架空线路塔基处进行植被恢复，主要种植适合当地生长的植物，恢复率应达到82%以上；施工道路在施工结束后作为风电场内检修道路，道路两侧进行植被恢复，主要种植适合当地生长的植物，恢复率应达到82%以上。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营期无废气产生。 2、水环境影响分析 本项目风电场升压站变压器正常工作时无废水产生，仅当变压器检修或发生突发事故时，产生含油废水，事故含油废水排入变压器正下方的事故油坑，后经事故油池收集后交由有资质的单位回收处理，不排放；运营期废水主要为升压站的员工生活污水，其排水量为219m3/a，经升压站内化粪池+一体化污水处理装置处理后用于站内绿化和道路洒水，不外排。 3、声环境影响分析 （1）风电机组噪声影响分析 ①噪声来源及源强 风力发电机组工作过程中在风机运动部件的作用下，叶片及机组部件会产生较大的噪声，其噪声来源主要包括机械噪声及结构噪声、空气动力噪声。风力发电机组的噪声影响分为单机噪声和机群噪声。本项目风力发电机组相距较远，故本项目只考虑单机噪声影响问，不考虑风力机群噪声总和影响问题。本项目均采用单机容量为2.2MW风力发电机组，风机轮毂高度为140m，当机组正常运转时其轮毂处的噪声值在100dB（A）左右。 ②预测内容 根据风力发电机组的初步布置方案，预测居民点周围最近几个风力发电机组正常运行时的噪声跌价值。 ③预测模式 由于各风力发电机组相距较远，本项目只考虑单机噪声影响，故每个风机可视为一个点生声源，采用处于完全自由空间的点声源几何发散衰减公式和多声源叠加公式对风机噪声影响进行预测，具体计算公式如下： A、处于自由空间的点声源几何发散衰减公式 式中：LA（r）——距声源r（m）处声压级，dB（A）； LWA——点声源的A声功率级，dB（A）。 B、多声源在某一点声压级的叠加公式 式中：LP总——n各噪声源叠加后的总声压级，dB（A）； LPi——第i个噪声源对该点的声压级，dB（A）。 ④预测结果及分析 根据上述噪声预测模式，单个风力发电机组运行时在地面不同距离处的噪声值见表7-2。 表7-2 单个风机在地面不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源; 噪声预测值. 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 280m; 300m; 400m; 500m. 单个风机; 69; 63; 55; 49; 45.4; 43; 41; 40; 39; 37; 35. 由预测结果可知，在仅考虑距离衰减、不考虑环境因素衰减常数下，距风力发电机组280m处（地面水平距离）的噪声影响值为40dB（A），能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求. 根据项目风机初步布置方案可知，与风机距离较近的村庄有5个，距离均大于280m。又表7-2的预测结果可知，在仅考虑距离衰减、不考虑环境因素衰减常数下，风力发电机组正常工况下，风机噪声通过距离衰减后贡献值较小，叠加各个居民点的昼间和夜间的噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类声功能区要求，故风电机组噪声对居民的声环境影响不大。 表7-3 风机在居民点不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 居民点; 噪声源; 居民点与噪声源方位、距离; 单个风机噪声贡献值; 多个风机噪声贡献值; 噪声背景值; 噪声叠加值. 季桥镇肖杨村; T21; 西南侧 280m; 40; 40; 昼间50.4 夜间41.2; 昼间50.8 夜间43.7. 季桥镇后荡村; T23; 南侧 300m; 39; 39; 昼间51.2 夜间40.8; 昼间51.5 夜间43.0. 季桥镇宏图五组; T27; 东北侧 320m; 38; 38; 昼间50.4 夜间40.1; 昼间50.6 夜间42.2. 季桥镇颜刘六祖; T33; 北侧 325m; 38.7; 38.7; 昼间51.2 夜间39.6; 昼间51.4 夜间42.2. 季桥镇曹园一组; T28; 西南侧340m; 38.3; 38.3; 昼间51.7 夜间40.5; 昼间51.9 夜间42.6. 为了减少风电机组对周围居民的影响，本项目设置以风机基座中心为起点，水平距离200米的噪声防护距离范围，距离风机最近的居民为280米，不在卫生防护距离内，今后该范围内不得规划新建住宅、学校、医院等环境敏感保护目标。 （2）升压站声环境影响分析 ①噪声来源及源强 升压站的噪声源为主变压器和水泵，噪声功率级约为70dB（A）。 ②预测内容 根据升压站总平面布置图，预测升压站运行后主要噪声源对厂界的噪声贡献值。 ③预测模式 噪声对周围环境的影响主要通过三种途径来完成：空气（通过建筑物的孔洞、缝隙传播，如敞开的门窗等）；透射（声波使建筑物的墙、楼板等产生振动后再经墙、楼板辐射）；撞击和机械振动（通过直接撞击建筑物的墙、楼板等产生振动后再辐射）。根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于拟建项目声源均设置于室内，预测步骤如下： A、首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw——某个声源的声功率级； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； B、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： C、计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 D、将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 E、采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 F、噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj,在T时间内该声源工作时间为tj,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室内外声源个数。 ④预测结果及分析 本项目正常工况下，升压站四周噪声预测结果见表7-4。 表7-4 噪声预测评价结果 单位：dB（A） 点位; 贡献值（昼夜）; 达标情况; 执行标准. 升压站东侧; 32.8; 达标; 昼间≤55dB（A） 夜间≤45dB（A）. 升压站西侧; 30.5; 达标. 升压站南侧; 40.6; 达标. 升压站北侧; 42.8; 达标. 根据上表预测结果，项目正常工况下，升压站内的主要噪声源对西侧厂界贡献值较小，最大贡献值出现在北侧厂界，项目升压站四侧厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。因此升压站对周围声环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生情况 建设项目产生的固体废物主要为升压站产生的生活垃圾、废润滑油和事故油水。 （2）固废贮存及处置方式 ①生活垃圾：生活垃圾投入到垃圾桶中由环卫定期清运。 ②废润滑油、事故油水：委托有资质的单位处置。 项目固体废物产生及利用处置方式见表7-5。 表7-5 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 生活; 一般固废; /; 2.7375; 清运处置; 环卫部门. 2; 废润滑油; 发电机检修; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.3; 委外处置; 有资质的单位. 3; 事故油水; 主变压器绝缘、冷却; HW08 900-220-08; 40; 委外处置; 有资质的单位. 综上所述，拟建项目产生的各类固废经过妥善处置能够达到零排放。只要加强管理，拟建项目固体废弃物不会对周围环境卫生产生显著影响，也不会产生二次污染。 5、生态环境影响分析 （1）对生态系统影响分析 本项目所在区域生态系统类型较为单一，主要为农田生态系统。风机立于农田之中，所占用的土壤生态环境将遭到破坏，土壤质景降低，从而影响当地农作物的生长，降低其产量，对农业生态系统的发展产生一定影响．在施工过程中，人员行走和车辆行驶对当地土壤产生的压实效应，也给土壤生态环境带来了一定的破坏， 土壤质量也有不同程度的降低。 （2）对鸟类栖息、觅食的影响分析 据调查，风电场附近也没有发现国家重点保护的野生鸟类，没有鸟类的迁徙通道，而且风力发电机组的安装高度加上桨叶长度，最高也只有128m左右，与候鸟迁徙飞行高度相差较大，且风力发电机组占据的空间面积相对较小，不足以影响或妨碍候鸟的迁徙飞行。荷兰自然物理研究所曾对风电场对鸟类的伤害进行研究，认为鸟类撞击风 机而死亡的事件总体来说是稀少的，每公里风电伤害的飞鸟比每公里高压输电线伤害的鸟类少10倍，与高速公路上汽车对飞鸟的伤害处千同等水平，故建议改用白色为主叶片尖部橙红色可警示鸟类避让，以减少鸟类的伤亡。 根据鸟类的飞行习性，在有雾天气和云层很低时，会发生鸟类低空飞行碰撞建筑物和高压线的情况，普通鸟类飞翔高度在400m左右，鹤类在300-500m，鹤、雁等最高飞行高度可达900m，均超过风机的高度(100m以下），因此一般情况下风电场风机对鸟类迁徙影响不大。当地鸟类主要为麻雀等小型鸟类，小型鸟类的主要栖息地是林地及居民点附近，风机多布置于高地，距沟谷较远，因此风电场建设对当地鸟 类的直接影响不大。 （3）生态保护措施 ①环境管理保护措施 在环境管理方面，风场管理部门应对工人进行保护鸟类的教育，使他们自觉爱护鸟类，禁止他们借助灯光捕捉候鸟；避免在风电场吸引其它咽齿目动物的到来，因为它们是猛禽类的食物，通过控制鸟类食物来源也可以减少鸟类的死亡率；发现异常鸟 撞事件后要及时报告给鸟类监测部门。 ②环境监测保护措施 在环境监测方面，建议对已建成的风电场进行不少千1年的鸟类死亡率监测。一旦发现与夜间迁徙候鸟或白天集群迁徙活动的猛禽撞击率较高的风电机应立即移走或拆除。在恶劣天气期间（大风、大雾天）派专人巡视风场，遇到有撞机受伤的鸟类要及时送至鸟类观测站，由鸟类观测站人员紧急救助。 6、环境风险分析 本项目环境风险为储存的废润滑油和主变压器事故油产生火灾、泄漏。矿物油是废润滑油的主要成分，未经处理的乳化液含油量高达2000mg/L，且COD含量高达18000mg/L，对水资源及土壤的污染特别严重。 对危险废物的存放必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关规定进行管理。对暂时回收的废润滑油要做好场地、库房标识及存放容器危险废物标识；回收过程务必做到不随地抛洒，随地倾倒，存放中防止容器淋雨、淋水。注意存放过程的监控管理工作，定期由有资质的单位及时运走处理。 主变消防采用泡沫灭火装置，主变之间设防火墙，建筑物内设多处消防间，并配备干粉灭火器、CO2灭火器等灭火器材。当主变本体发生火灾等突发事故时，可能会产生极少量的涌油或油污水，其主要污染物为石油类等。按规程在主变压器下设集油坑，附近设事故油池，事故产生的漏油或油污水经集油坑流入事故油池贮集后，由有资质的单位回收处理。集油坑和事故油池做防渗处理（防渗系数小于10-10cm/s), 防止油污渗入外环境。 经采取以上措施后，可减小废润滑油和主变事故油发生事故的可能，减轻事故造成的危害。 7、环保设施（措施）及投资估算 项目总投资概算为83918万元，其中环保投资280万元，环保投资占总投资的0.33%。该环保投资能满足污染物治理的要求。项目环保设施投资见表7-6，项目环境保护“三同时”一览表见表7-7。 表7-6 环保设施（措施）及投资估算一览表 时期; 项目; 费用. 施工期; 废水治理措施（施工废水沉淀池、生活污水临时化粪池）; 10万元. 扬尘治理措施（洒水、淋水装置、车辆运输加盖等）; 5万元. 固体废物治理措施（土方石回填、平整场地等，生活垃圾环卫清运，建筑垃圾运送至城市管理部门指定地方堆放）; 5万元. 噪声治理措施（生产设备及运输设备噪声治理、防护等）; 10万元. 临时占地生态恢复、水土保持措施等; 150万元. 环境监理; 80万元. 小计; 260万元. 运行期; 生活污水处理系统; 10万元. 主变基础减震降噪; 5万元. 升压站绿化; 2万元. 固废处理费; 3万元. 小计; 20万元. 合计; 280万元. 表7-7 项目环境保护“三同时”一览表 项目; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 进度. 废气治理; /; /; /; /; 与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行. 废水治理; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池+一体化污水处理装置; 满足环保要求. 噪声治理; 风机、升压站; 噪声; 消声、隔声、减震设施; 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求. 固废处理; 生产 生活; 生活垃圾; 环卫清运; 不外排，对外环境无影响. 废润滑油、事故油水; 委托有资质的单位处置. 绿化; 升压站绿化面积为400m2. 清污分流; 雨污分流，排污口规范化设置; 雨污分流. 环境管理; 专职人员. 总量平衡具体方案; 本项目无废气产生，生活污水经处理后用于绿化和道路洒水，不外排，无需申请总量，固废“零排放”，无需申请总量; —. 卫生防护距离; 本项目设置以风机基座中心为起点，水平距离200米的噪声防护距离范围; —.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工活动 | 粉尘 | 采取道路洒水、限制车速、不在大风天气施工等措施 | 可有效减少施工粉尘的产生，对区域环境空气影响较小 |
|  |  | 动力机械、运输车辆 | 燃油尾气 | 选择符合相关环保标准的施工机械，对施工机械定期进行检修保养 | 对区域环境空气影响较小 |
|  | 营运期 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 经临时化粪池处理后用于周边农田灌溉 | 综合利用，不外排 |
|  |  | 施工过程 | 施工废水 | 经简易沉淀池处理后回用 |  |
|  | 营运期 | 升压站 | 生活污水 | 化粪池+一体化污水处理装置处理后用水升压站绿化和道路洒水 | 综合利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 固废零排放 |
|  |  | 施工活动 | 建筑垃圾 | 运送至城市管理部门指定地方堆放 |  |
|  |  |  | 废气土方石 | 施工完毕后各区平整，绿化覆土 |  |
|  | 营运期 | 发电机检修 | 废润滑油 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  |  | 变压器绝缘、冷却 | 事故油水 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 对施工设备及时维护保养，确保正常运行，施工设备原理场界布置，同事禁止夜间施工，厂界噪声影响值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 |  |  |  |
|  | 营运期 | 通过合理布局、建筑隔声并经过距离衰减，升压站厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）1类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 |  | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： （1）合理规划路网，尽量利用原有路网，避免对现有植被的破坏，同时也可以减轻对周边野 生动物的影响。 （2）优化风电机组的布置设计，最大限度的减小机位及吊装过程中对土地的永久占用和临时占用，减少植被破坏和地表扰动。 （3）临时占地及永久占地裸露部分采取植被恢复措施。 采取工程措施、植物措施及临时措施综合防治水土流失。 （4）根据工程所在地的地形地貌、气候及植被特点，并结合工程水土保持方案， 因地制宜地选择地方草种进行工程影响区的植被恢复，重点区域包括施工临时占地、 砂石料场、道路两侧及办公生活区。 （5）精心组织、科学管理，高效、文明施工，尽量缩短作业时间。切实保障各项措施的落实，控制工程施工对植被资源和动物的影响。 （6）施工车辆尽可能不鸣笛。 （7）为尽量预防和避免风机叶片伤害鸟类，要求在风电机组处安装驱鸟器。 （8）做好施工区域的表土剥离及回填工作， 表层土壤应尽量剥离后单独、集中堆放，并对临时堆土采取拦挡、遮盖措施，避免表层土壤的流失，施工结束后立即进行覆土，然后采取绿化措施，减少裸露，避免水土流失。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论和建议

一、结论 1、项目概况 为了充分开发利用淮安区的风力资源，淮安润农新能源有限公司拟投资83918万元，在淮安市淮安区境内，场址区中心地理坐标为：北纬33.609473°，东经119.267578°，建设96.4MW发电项目，拟安装单机容量为2.2MW的风力发电机组43台。建设的主要内容包括：机电设备及安装工程、土建工程。其中：机电设备及安装工程主要为43台风力发电机组、塔架、箱式变电站及配套电气设置、一座110kV升压站。土建工程主要为设备基础、电缆、接地的敷设、建筑物以及场内外交通工程等。 2、项目符合产业政策要求 本项目属于风力发项目，风力发电是可再生能源技术发展的重点，是电源结构调整、节能减排的有效措施之一，是我国《可再生能源产业发展指导目录》中明确支持鼓励项目。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中限制类和淘汰类项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 3、项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发〔2013〕113号要求 经与《江苏省生态红线区域保护规划》相对照可知，拟建项目不在江苏省淮安区生态红线管控区区域范围内，风电场范围距离最近的生态红线为南侧600米处的苏北灌溉总渠（淮安区）洪水调蓄区。 4、环境质量现状 评价区域环境空气质量较好，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水环境质量现状：苏北灌溉总渠各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境质量现状：项目风电场所在区各监测点昼、夜间的环境噪声均能够满足功能区划的《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 5、施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期的环境空气污染主要来自施工现场、未完工场地、迸出工地车辆等敞开源的粉尘污染和动力机械、运输车辆排放的燃油尾气，其中以粉尘对周围环境的影响较为突出。 通过采取道路洒水、粉料遮盖、不在大风天气施工、限制车速、定期检修施工机械等措施后，可有效减少施工粉尘和机械车辆尾气的产生，减轻对区域环境空气的影响。 （2）水环境影响分析 施工期废污水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。 施工废水主要为混凝土拌合废水和机械冲洗废水，本评价要求在工地适当位置设置沉淀池对施工废水进行处理，处理后回用于工程施工及施工场地、道路的洒水抑尘，不外排。 对于施工人员的生活污水，在施工营地设置化粪池，处理后定期清掏于附近肥田。综上，本项目施工期产生废水经相应措施处理后均不外排，不会对周围水环境造成影响。 （3）声环境影响分析 施工阶段产生的噪声经衰减后，在施工场地250m外即可满足《《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求 。施工噪声大多为不连续性的，其影响是暂时的，随着施工作业的结束而消除，且项目远离居民集中区域，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 项目开挖过程产生的土方除部分回填，其余均用于施工完毕后各区平整，绿化覆土，施工人员生活垃圾集中收集后运至当地环卫部门指定地点，建筑垃圾运送至城市管理部门指定地方堆放，通过以上措施，施工期固废对周围环境影响不大。 （5）生态环境影响分析 ①土壤侵蚀影响分析 施工期场地的平整会产生开挖的土石方，土建工程开挖等活动对原地貌破坏和扰动较强烈，扰动后将形成新的地貌，如基坑、临时堆土等，这些再塑地貌土体结构松散，同时由于开挖表土破坏了原有地貌植被，使地面裸露，土壤结构改变、土壤含水率下降，地表植被完全消失，受风蚀及水蚀作用均较强烈。项目区以风力侵蚀为主，在新增的土壤侵蚀量中道路工程区、集供电线路区、风机和箱式变压器区是工程建设过程中产生水土流失的主要区域，是水土流失防治及水土保持监测的重点区域。因此，应针对施工期水土流失严重区域采取种植适宜当地生长的草木等植被恢复措施，同时对临时堆放的土堆采用纤维布加盖。 ②对土地利用的影响分析 施工期的风力发电机基础占地、箱式变压器基础占地、检修道路占地、线路杆塔基础占地均为永久占地，工程永久占地为39400m2，占地类型基本为一般农用地。这会使这些土地失去原有的生物生产功能和生态功能，土壤结构及植被遭到破坏，土地利用类型转变为工业用地，但土地扰动面积相对不大，对整个区域土地利用类型影响不大。除永久占地外，风电场电缆埋设、施工临时建筑、施工吊装场地、施工道路等会临时占用士地，本工程临时占地107809m2，将对当地生态植被产生暂时性影响，但施工结束后，经采取植被恢复保护措施后，该临时占地一般在2-3年内基本可恢复原有土地利用功能。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。 ③对植物的影响分析 在施工初期受施工活动的影响，周围地区植被将会受到影响。评价范围内部分区 域土层较薄，生态环境较为脆弱。为切实保护好生态环境，在施工过程中，一定要做好施工区域表层土壤的剥离工作，并将剥离的表土单独堆放，采取有效的拦挡、遮盖措施，防止表土的流失，施工结束后立即进行覆土，然后采取绿化措施，减少裸露，避免水土流失。 建设单位按照拟定的水土保持方案实施后，其影响在区域的生态承载力范围之内。 此外，工程施工营地等临时占地应当尽量选在荒地或草地，以减少对林地等地区的损害。对于因工程建设征占用的林地，由用地单位依照国家有关规定缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费专款专用，由当地林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被，植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。临时占地对植物的影响是可逆的，工程施工结束后对临时用地进行复耕或恢复植被，可优先减缓临时占地对植被产生的影响。 另外，施工期造成的扬尘污染会影响周边植物的生长和生存，但经采取洒水抑尘等措施后对植物的影响很小，且施工结束后该污染物也随即消失。 ④对动物的影响分析 本工程评价区域内的动物主要为小型兽类和小型鸟类，项目施工对整个评价区域内的动物数量及种群影响不大 。 6、运营期环境影响评价分析 （1）大气环境影响评价结论 本项目运营期无大气污染物产生。 （2）水环境影响评价结论 工作人员产生的污水由升压站内化粪池+一体化污水处理设施处理后用于绿化和道路洒水，不外排，不会对周围水环境造成影响。 （3）噪声影响评价结论 本项目营运后，单个风力发电机组噪声对附近声环境的影响轻微，当地声环境质量能满足《声环境质量标准》（ GB3096-2008 ）中的1类标准要求 。升压站厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB 12348-2008 ）中的1类标准要求。因此，本工程营运期产生噪声不会给周围环境造成不利影响。 （4）固体废弃物处置影响评价结论 本项目运营期产生的固体废物分为一般固体废物、危险废物。 其中一般固体废物主要来自管理办公人员产生的生活垃圾。生活垃圾由升压站内的垃圾箱进行收集，后定期运至当地环卫部门指定地点处置，不外排。危险废物主要来自风电机组检修过程中产生的废润滑油 。由工作人员收集在专用容器内，运至升压站专用储存室内储存，收集的废润滑油最终交由有处理资质的单位回收处置 。本期在升压站内新建 l台主变，当主变压器发生事故时，可能产生事故油污水，变电站主变下均按规程设置油坑，再通过排油管道集中排至一期设置的事故油池内，后由有资质的单位回收处理。 采取上述措施后，本项目运营期固体废物不会对环境造成二次污染。 （5）生态环境影响评价结论 ①对生态系统影响分析 本项目所在区域生态系统类型较为单一，主要为农田生态系统。风机立于农田之中，所占用的土壤生态环境将遭到破坏，土壤质景降低，从而影响当地农作物的生长，降低其产量，对农业生态系统的发展产生一定影响．在施工过程中，人员行走和车辆行驶对当地土壤产生的压实效应，也给土壤生态环境带来了一定的破坏， 土壤质量也有不同程度的降低。 ②对鸟类栖息、觅食的影响分析 据调查，风电场附近也没有发现国家重点保护的野生鸟类，没有鸟类的迁徙通道，而且风力发电机组的安装高度加上桨叶长度，最高也只有128m左右，与候鸟迁徙飞行高度相差较大，且风力发电机组占据的空间面积相对较小，不足以影响或妨碍候鸟的迁徙飞行。荷兰自然物理研究所曾对风电场对鸟类的伤害进行研究，认为鸟类撞击风 机而死亡的事件总体来说是稀少的，每公里风电伤害的飞鸟比每公里高压输电线伤害的鸟类少10倍，与高速公路上汽车对飞鸟的伤害处千同等水平，故建议改用白色为主叶片尖部橙红色可警示鸟类避让，以减少鸟类的伤亡。 根据鸟类的飞行习性，在有雾天气和云层很低时，会发生鸟类低空飞行碰撞建筑物和高压线的情况，普通鸟类飞翔高度在400m左右，鹤类在300-500m，鹤、雁等最高飞行高度可达900m，均超过风机的高度(100m以下），因此一般情况下风电场风机对鸟类迁徙影响不大。当地鸟类主要为麻雀等小型鸟类，小型鸟类的主要栖息地是林地及居民点附近，风机多布置于高地，距沟谷较远，因此风电场建设对当地鸟 类的直接影响不大。 7、环境风险分析结论 本项目环境风险为储存的废润滑油和主变压器事故油产生火灾、泄漏。对危险废物的存放必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关规定进行管理。对暂时回收的废润滑油要做好场地、库房标识及存放容器危险废物标识；回收过程务必做到不随地抛洒，随地倾倒，存放中防止容器淋雨、淋水。注意存放过程的监控管理工作，定期由有资质的单位及时运走处理。 主变消防采用泡沫灭火装置，主变之间设防火墙，建筑物内设多处消防间，并配备干粉灭火器、CO2灭火器等灭火器材。当主变本体发生火灾等突发事故时，可能会产生极少量的涌油或油污水，其主要污染物为石油类等。按规程在主变压器下设集油坑，附近设事故油池，事故产生的漏油或油污水经集油坑流入事故油池贮集后，由有资质的单位回收处理。集油坑和事故油池做防渗处理（防渗系数小于10-10cm/s), 防止油污渗入外环境。 经采取以上措施后，可减小废润滑油和主变事故油发生事故的可能，减轻事故造成的危害。 8、总量控制 按照国家“十三五”环境保护规划提出的总量控制指标，废水为COD和NH3-N，废气为SO2和NOx。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）的要求确定烟粉尘和挥发性有机物为总量控制因子。 ①大气污染：本项目运营期无废气产生，无需申请总量。 ②水污染物：本项目升压站生活废水经站内处理后用于升压站场区绿化和道路洒水，无需申请总量。 ③固体废弃物：项目固体废物实现“零”排放，无需申请总量。 综上所述，项目的建设符合符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目建成营运后对建设资源节约型、环境友好型、生态型社会、提高人民生活水平等均具有重要意义，具有显著的环境效益和社会经济效益。 在项目施工期会给周围局部环境带来粉尘、噪声等环境污染影响和水土流失等生态环境影响，但经采取有效的防治措施后，可避免或减少这些不利影响；营运期污染物产生量较少，各污染物经采取相应治理措施后均能达标排放，项目做到了节 能降耗、减少污染物排放对周围环境的影响。在认真落实报告表提出的各项污染防治措施、生态保护措施等要求 ，严格执行建设项目环保“三同时”制度并强化施工期环境监理的前提下，本项目的建设从环保角度来看是可行的。 上述结论是在淮安润农新能源有限公司提供的经营范围、规模及相应的排污情况的基础上作出的评价结论，如果拟建项目经营范围、规模和排污情况有所变化，应按审批部门的要求另行申报审批。 二、建议 1、建设单位将施工生产生活区布置在生态红线区域外，生态红线区域内不得设置取土场、预制场、拌和场、物料堆场和施工营地等。施工应限制在用地范围内，落实水土保持方案，做好表土剥离和保存，施工结束后严格落实植被修复等生态恢复措施。 2、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。 3、加强生产设施及防治措施运行，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。本项目建成后，建设单位要加强对环保处理设施的日常维护和维修工作，确保各环保处理设施的正常运转。 4、本次评价不涉及辐射环境影响，需另行委托有资质单位进行评价。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下的附图、附件： 附图一 建设项目地理位置图 附图二 风电场风机点位及升压站位置图 附图三 升压站总平面布置图 附图四 升压站周边环境概况图 附图五 建设项目与淮安区生态红线位置关系图 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 法人身份证复印件 附件4 项目登记信息表 附件5 选址意见 附件6 监测报告 附件7 科技咨询服务协议 附件8 确认书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。